## projectbeheer
Zonne-energie: wat regelen op projectniveau?
www.zonnighuren.nl
Welkom! Leuk dat u de checklist "wat regelen op projectniveau?" bekijkt.
Graag neem ik met u telefonisch of via teams door waar u vragen over heeft.
Een adviesgesprek n.a.v. uw checklist / projectvragen kost 140 euro ex btw per uur.
Neem contact op via maarten@huurenergie.nl of 0625051750.
|  | ja | nee | nvt | ?
1 | beleid / regelingen / wetgeving
a | bijdrage zittende huurders en vanaf mutatie is in beeld
b | standpunt over hoe omgaan met btw
c | stepsubsidiekansen uit oude aanvragen zijn in beeld
d | corporatie heeft energie-investeringsaftrek (bij meer dan 25.000 wattpiek per meter) in beeld
e | wet natuurbeheer is in beeld
f | het beleid is waar nodig afgestemd met bewonerscommissies en/of centrale huurdersvertegenwoordiging
g | de opstalverzekering is gecontroleerd op bijzondere voorwaarden
h | communicatie persbericht op logische momenten in het project
2 | contract/afspraken gemaakt over prijzen en specificaties | ja | nee | nvt | ?
a | alle voorkomende verrekenposten (aantal panelen, kleur panelen, plat/schuin dak, string/micro-omvormers, werk aan groepenkasten, monitoring, ….) | xxx algemeen kunnen zaken beter
b | een duidelijke specificatie van welke woningen worden uitgevoerd en/of een duidelijke prijsvaste periode, en als huurders nog geworven moeten worden: een maximaal budget
c | te leveren materialen (welke panelen, welke omvormers, welke monitoring), niet "of vergelijkbaar". Eventuele afspraken over alternatieven bij leveringsproblemen.
d | als extra garantie bijgekocht is (vaak bij omvormers) is bewijs geleverd dat dit is ingekocht
e | wanneer welke aanpassing in/vervanging van de groepenkast wordt uitgevoerd
f | gefaseerde facturatie, waarbij opdrachtgever voldoende zekerheid heeft na levering (bv. garantietermijn of bankgarantie)
g | het maken van dakdoorvoeren.
h | monitoring en beheer
3 | contract afspraken over tegenvallers in de beheerfase | ja | nee | nvt | ?
a | kapotte producten
b | kapotte producten als de toeleverancier failliet is of niet levert
c | monitoring
d | tegenvallende opbrengsten
e | faillissement van de installateur (concerngarantie)
4 | schouw van het bezit op afstand | ja | nee | nvt | ?
a | opdrachtnemer beschikt over alle relevante informatie over het bezit (asbest, levensduur dakbedekking, beschermd stadsgezicht/monument, sloop/nieuwbouw/renovatieplannen, …)
b | opdrachtnemer heeft legplannen geleverd. Opdrachtgever heeft de esthetische kwaliteit en de verwachte opbrengst en eventuele problemen rond schaduw in beeld.
c | tijdig is met netbeheerder overlegd over de capaciteit van het net
d | V&G plannen zijn aangeleverd
e | platte daken: de legplannen zijn afgestemd op de aanwezige/aan te brengen valbeveiliging, looppaden, obstakels op het dak.
f | platte daken: een windbelastingsstudie is beschikbaar.
g | platte daken: de partij die de valbeveiliging keurt heeft het legplan akkoord gegeven.
h | platte daken: voor zover nodig is constructie-onderzoek gedaan. De benodigde belasting van het dak is in beeld en akkoord bevonden.
5 | communicatie huurders | ja | nee | nvt | ?
a | (als bijdrage van huurders) huurders krijgen een persoonlijk aanbod met een persoonlijke voordeelberekening
b | (als bijdrage van huurders) werving op meerdere manieren (brief, deuren langs, inloopbijeenkomsten, nabellen, …) met heldere taakverdeling tussen corporatie en installateur
c | wervingsmateriaal (brief, folder, website) is akkoord bevonden door de corporatie
d | huurders zijn geïnformeerd dat de salderingsregeling vanaf 2021 waarschijnlijk wordt vervangen door een minder gunstig alternatief
e | akkoordverklaring huurders (ook als geen bijdrage wordt gevraagd) is leesbaar én juridisch akkoord bevonden
f | afspraken over verstrekken van persoonsgegevens en updaten van persoonsgegevens zijn gemaakt
g | als huurders via een knop op een internet-site akkoord geven: de installateur logt het ip-adres, stuurt een bevestiging met het contract per mail naar huurder, en afschrift naar corporatie. De juridische afdeling van de corporatie is akkoord met deze werkwijze van akkoordgaan en documentatie daarvan.
h | Mutatieproces; vrijkomende woningen worden voor zover gewenst uitgevoerd
i | mutatieproces: als de muterende woning zonnepanelen heeft, en er is een bijdrage in de servicekosten, tekent de huurder bij acceptatie van deze woning voor deze bijdrage
j | mutatieproces: de nieuwe huurder wordt geinformeerd over de zonnepanelen op zijn woning
6 | schouwen van woningen van binnen | ja | nee | nvt | ?
a | er zijn afspraken over of en zoja, hoe woningen vooraf geschouwd worden (allemaal/steekproefsgewijs)
b | helder is hoe bekabeling mag worden uitgevoerd (binnendoor/pv-verdeler/buitenlangs)
c | kennis van het bezit bij de corporatie (of loze leidingen/verlaagde plafonds, …) is beschikbaar voor de installateur
d | aantal panelen wordt afgestemd op energiegebruik van de huurder
e | installateur verzamelt actuele emailadressen en telefoonnummers, en geeft deze door aan corporatie i.v.m. update systeem / klanttevredenheid
f | huurder en installateur noteren de wijze van uitvoering voorafgaand aan de uitvoering op een door corporatie vastgesteld formulier
7 | mutatiewoningen | ja | nee | nvt | ?
a | bij mutatie worden woningen aangemeld bij de installateur
b | de nieuwe huurder tekent het contract voor de woning inclusief panelen
8 | uitvoering | ja | nee | nvt | ?
a | installateur heeft de eerste lijn vanaf aanmelding tot en met uitvoering naar tevredenheid
b | voor constateringen van installateurs (sociale / technische problematiek, die niet raakt aan de plaatsing van panelen) is een procedure
c | de installateur meldt de woning aan op energieleveren.nl met het emailadres van de huurder, zodat de huurder een melding krijgt als de meter moet worden vervangen
9 | oplevering aan huurders | ja | nee | nvt | ?
a | Bewoners hebben een leesbare handleiding gekregen met meest gestelde vragen: hoe ziet men de opbrengsten, relatie slimme meter, voorschot energiebedrijf, monitoring op afstand, …
b | als bewoners monitoring krijgen via pc of app: de installateur helpt bewoners een account aan te maken, ofwel corporatie heeft geverifieerd dat de procedure hiervoor heel simpel is
10 | opleveringsdocumentatie | ja | nee | nvt | ?
a | Opdrachtnemer levert door corporatie vastgestelde opleverformulieren met handtekening huurder, per woning
b | Opleverformulieren bevatten voldoende, en scherpe, foto's om op afstand de geleverde kwaliteit te kunnen controleren (ook opengewerkte meterkasten, constructies op het dak onder de panelen, …)
c | er is een monitoringswebsite waar de corporatie van alle woningen de opbrengst kan zien
d | odrachtnemer levert een overzicht van alle woningen in excel met informatie die nodig is voor facturatie (aantal panelen, type omvormer, type dak, meerwerk groepenkast, ...).
e | alle opleverdocumentatie is voorzien van vhe-nummer en/of complexnummer van de corporatie, t.b.v. koppeling van systemen.Naamgeving pdf-documenten is logisch (bv postcode-huisnummer, vhe-nummer)
11 | controle oplevering | ja | nee | nvt | ?
a | van alle woningen wordt gecontroleerd of opleverdocumentatie er is
b | steekproefsgewijs inhoudelijke controle op afstand en in de woning
12 | verwerking in systemen | ja | nee | nvt | ?
a | de panelen worden goed verwerkt in de energielabel-administratie (orientatie, helling, kwaliteitsverklaring)
b | de bijdrage van huurders wordt verwerkt in de administratie van huur / servicekosten
c | de garantieperiodes worden per woning verwerkt in het systeem
d | huurders krijgen een brief na oplevering over de bijdrage
e | klanttevredenheid wordt gemeten
13 | beheer | ja | nee | nvt | ?
a | er zijn afspraken over wie de eerste lijn-vragen van huurders beantwoord
b | er is een (optie om) een meerjarig onderhoudscontract afgesproken
www.zonnighuren.nl, onafhankelijk advies voor woningcorporaties en beleggers

## woningcontrole
Zonne-energie: controleren van woningen
www.zonnighuren.nl
Woning/project
Datum
Naam controleur
Bij twijfel / niet goed: maak foto's
1 | Panelen | ja | nee | nvt | ?
a | Is het legplan van de panelen conform afspraak?
b | Is het legplan netjes?
c | Liggen de panelen recht, zijn ze goed gesteld zonder hoogteverschillen, niet aan ene kant hoger dan andere?
d | liggen de panelen voor zover mogelijk schaduwvrij?
e | zitten alle panelen aan alle kanten vast op het frame? Alle panelen moeten in de regel rondom 4 klemmen hebben.
f | bij plat dak: is de installatie geplaatst met respect voor de eventueel aanwezige valbeveiliging / antennes / bliksemvoorzieningen
g | liggen de panelen voldoende uit de rand, ivm windbelasting? (in de regel is 1 dakpan rondom voldoende)
h | panelen lijken zonder schade, voor zover te beoordelen?
i | is er schade aan dakpannen zichtbaar? Zoja, is deze gemeld en zijn de kapotte dakpannen onderin gelegd zodat deze makkelijk te vervangen zijn?
2 | Constructie? | ja | nee | nvt | ?
a | als allblackpanelen met zwarte rand: is de constructie voorzien van zwarte einddoppen?
b | als in-daksysteem: is voldoende aandacht besteed aan ventilatie achter de panelen?
c | blijft er water liggen op de daken, zoja wat doet dit met de constructie?
d | indien platte daken, geen beton: is voldoende gekeken naar de draagkracht van het dak?
e | is er bij het werk schade aan het dak aangebracht?
f | is vereffening aanwezig (is de constructie verbonden met een groen-gele kabel naar een geschikt aardingspunt)
g | voldoende afstand tot eventueel brandbaar materiaal op het dak?
h | is onderconstructie platte daken voorzien van rubber matjes, met indien pvc-dak nog iets ertussen?
i | is rekening gehouden met bliksembeveiliging?
3 | Bekabeling buiten | ja | nee | nvt | ?
a | zijn connectoren opgebonden onder de panelen (hangen dus niet in de dakgoot) (te zien op foto's, of hangend vanuit een dakraam, of vanuit de straat als men paar stappen naar achteren doet zodat je onder de panelen kunt kijken (evt foto maken en inzoomen)
b | is de bekabeling onder de panelen goed opgebonden?
c | is de bekabeling beschermd tegen insnijden?
d | is de bekabeling voldoende gescheiden (voorkomen vlamboog)
4 | Dakdoorvoer | ja | nee | nvt | ?
a | Is de dakdoorvoer binnen en buiten goed afgekit?
5 | Omvormer (als string-omvormer of optimizers)? | ja | nee | nvt | ?
a | is er een lastscheider AC-zijdig?
b | is er een lastscheider DC-zijdig?
c | is de bekabeling naar de omvormer voldoende gebeugeld en gescheiden (voorkomen vlamboog)?
d | Heeft de omvormer voldoende ventilatiemogelijkheid (vaak 20 tot 30 centimeter rondom)
e | Is de omvormer voorzien van een sticker van de leverancier / corporatie: wie bellen bij vragen/klachten, waar kijken?
f | Is technische documentatie van de omvormer achtergelaten?
g | Is een gebruikershandleiding (niet technisch) achtergelaten?
h | Klopt het type van de omvormer, met het afgesproken type, gegeven het aantal panelen op het dak
i | omvormer geinstalleerd in droge ruimte?
j | is er geen sprake van slechte contacten?
6 | Bekabeling | ja | nee | nvt | ?
a | Als pv-verdeler toegepast:
a1 | -- is de pv-verdeler voorzien van een hoofdschakelaar?
a2 | -- blijkt uit opleverrapport dat de kabel is doorgemeten om te kijken of een pv-verdeler toegepast kon worden?
b | Blijkt uit opleverdocumentatie dat veilig is gewerkt en dat de bekabeling is aangebracht conform overleg met de huurder?
c | Is bekabeling voldoende vastgezet?
d | Is bekabeling conform afspraken aangebracht (bijvoorbeeld: als niet op zolder, bekabeling in een buis)?
e | is bekabeling netjes afgewerkt (open bochten)?
f | bekabeling is aangebracht met voldoende afstand tot leidingen met warm water?
7 | Meterkast | ja | nee | nvt | ?
a | Zijn de pv-panelen aangesloten op een eigen groep?
b | is de groep van de pv-panelen voorzien van een eigen aardlekautomaat?
c | Is de groep van de pv-panelen met een sticker gemarkeerd?
d | is spanningsloos gewerkt?
e | aardlekbeveiliging conform advies van de omvormerleverancier (vaak is dit groter dan 30 mA)?
f | is het zegel van de hoofdzekering gebroken, en indien ja is dit weer hersteld door een installateur met zegelrecht?
g | Is een hoofdschakelaar toegevoegd indien nodig, en zo ja is de afweging gemaakt of vanuit total cost of ownership beter de gehele groepenkast kon worden vervangen?
h | Is toegepast materiaal conform opdracht?
i | heeft de bewoner een slimme meter? Zo niet kan de meter terugdraaien / welk advies is gegeven rond vervanging?
j | is er geen sprake van slechte contacten?
8 | Monitoring | ja | nee | nvt | ?
a | Is monitoring aangebracht conform opdracht?
b | Heeft de bewoner een instructie gekregen hoe de opbrengsten in de woning af te lezen?
c | als micro-omvormers: is een meter aangebracht om opbrengsten in de woning af te kunnen lezen?
d | Heeft de bewoner een instructie gekregen hoe de opbrengsten in de woning af te lezen?
e | heeft opdrachtgever inzicht in de opbrengsten via een portal?
f | zijn de opbrengsten sinds installatie naar verwachting?
9 | documentatie | ja | nee | nvt | ?
a | is een schouwformulier beschikbaar, en conform opdracht?
b | is een opleverformulier beschikbaar, en conform opdracht?
c | zijn foto's beschikbaar van de constructie op het dak,opgebonden bekabeling onder de panelen, aarding van het systeem, opengewerkte groepenkasten etc?
d | is de installatie aangemeld op energieleveren.nl, met het mailadres van de huurder zodat deze benaderd wordt als vervanging van de meter nodig is?
www.zonnighuren.nl, onafhankelijk advies voor woningcorporaties en beleggers